#### Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Конструкция | Накладная |
| Подключение к монитору | 4-х проводное |
| Разрешение видеомодуля | 400 твл |
| Чувствительность видеомодуля | 1 лк |
| Угол обзора по диагонали | 85º |
| Аудиоканал | Аудиопроцессор Motorola |
| Выходная мощность динамика | 0,6 Вт |
| Разборчивость речи | ГОСТ 16600-72, не хуже 2-го класса |
| Максимальная длина линии до монитора | 100 м, видео по коаксиальному кабелю, сечение проводов не менее 0,75 мм |
| Температурный диапазон | от -45º до +50º |
| Класс защиты корпуса | IP 43 |
| Питание | от монитора |

#### Особенности

Видеодомофон с вызывной панелью предоставляет возможность не только вести переговоры с посетителем, но и видеть его на экране монитора. Визуальный контроль за происходящим перед входной дверью должен осуществляться не только днем, но и ночью. Вызывная панель Germikom P-50, оснащенная скрытой камерой видеонаблюдения и инфракрасной подсветкой, позволяет наблюдать за пространством при любом уровне освещенности. Встроенное мощное реле коммутации позволяет управлять различными запорными устройствами. Как правило, заказчик старается приобрести вызывную панель, которая будет идеально вписываться в фасад здания. Панель Germikom P-50 имеет изящный современный дизайн, а ее накладная конструкция позволяет произвести установку без дополнительной сложной подготовки. Видеодомофон с вызывной панелью P-50 обладает достаточно громким звуком, а значит подходит для монтажа как внутри помещения, так и на улице. Специализированный чип Motorola гибко регулирует усиление микрофона и динамика видеопанели Germikom P-50 в зависимости от окружающей обстановки .

Линейка представлена в трёхцветном исполнении: серебро, чёрный, бронза.

#### Конструкция

|  | 1. Крепёжное отверстие. 2. Динамик. 3. ИК-подсветка. 4. Скрытая камера. 5. Кнопка вызова. 6. Микрофон. |
| --- | --- |

#### Рекомендации по подключению

Для соединения видеомонитора с вызывной панелью используется 4-х жильный кабель.

Длина кабеля не должна превышать 40 метров при сечении жилы кабеля 0,2 мм2.

При длине кабеля 100 м, использовать провода сечением не менее 0,75 мм2, для передачи видео использовать только коаксиальный кабель.

Провод «видео» должен быть экранирован.

При длине кабельной линии более 10 метров, для передачи видеосигнала необходимо применять коаксиальный кабель.

#### Установка и соединение

Схема установки

Убедитесь в работоспособности системы, подключив вызывную панель для домофона и монитор к бухте кабеля в соответствии со схемой подключения. При прокладке кабельной линии избегайте наличия линий электропитания в радиусе 0,5 метров. Установите видеомонитор в соответствии с руководством по эксплуатации на изделие, предварительно подключив его к кабельной линии. Подсоедините видеопанель к кабельной линии и проверьте работоспособность системы. Закрепите видеопанель в соответствие с данным руководством по эксплуатации, закрепите декоративные заглушки в крепёжных отверстиях на герметик.
Внимание! Подсоединения проводить при отключённом от питающей сети оборудовании.

Схема соединения

#### Цветовая раскладка проводов

Соответствие цветовой раскладки проводов
выходного кабеля панели
входным контактам монитора

| Commax DVP-4HP | Commax DVP-4MT (4 ME) | Kocom KVM-604 |
| --- | --- | --- |