Контроллер адресной пожарной сигнализации и управления пожаротушением L6F64

Адресная автоматическая система пожарной сигнализации и управления пожаротушением предназначена для использования на объектах любой сложности в автономном и сетевом режимах.

Включает в себя:

- систему адресной автоматической пожарной сигнализации;

- автоматическую систему управления пожаротушением.

Является составной частью системы противопожарной защиты здания.

Позволяет управлять:

- системой дымоудаления;

- системой подпора воздуха;

- огнезадерживающими клапанами;

- приточно-вытяжной вентиляцией;

- лифтами;

- системой оповещения и управления эвакуацией;

- эваковыходами;

- отключением электроэнергии и технологического оборудования.

Организация адресности системы обеспечивается за счет уникальной технологии построения системы основанной на использовании адресных, информационных и контрольно-испольнительных микрочипов, включенных в одну адресную шину L-micro. Адресная шина может иметь как кольцевую, так и распределенную архитектуру. Контроллеры соединяются между собой с помощью информационной шины Lbus.  Таким образом, объединяя контроллеры возможно получить систему любой сложности, в которой на адресных шинах одновременно будут находиться адресные извещатели (или микрочипы с подключенными к ним извещателями) и адресные управляющие микрочипы, обеспечивающие заданный алгоритм функционирования.

Входит в состав интегрированной системы безопасности здания.

| Характеристика | Параметры |
| --- | --- |
| Назначение | ОПС и УПТ |
| Монтажный бокс в комплекте | да |
| Крепление | монтажный бокс в стандартный электротехнический шкаф |
| Количество адресных линий LMicro | 2 |
| Количество подключаемых адресных микрочипов | 64 |
| Контроль шлейфа | Охранный, пожарный |
| Количество типов доступа | 4 |
| Количество внутренних программируемых реакций | 96 |
| Количество ключей/событий в памяти контроллера | 128000 |
| Количество внутренних таймеров | 32 |
| Напряжение питания основное, переменное, В | 220 |
| Напряжение питания основное платы контроллера, В | 12 стабилизированное |
| Напряжение питания резервное, постоянное (от аккумулятора), В | 12 |
| Емкость аккумулятора, AH | 7 |
| Потребляемый ток от сети, не более, мА | 250 |
| Потребляемый ток от аккумулятора, не более, мА | 110 / 300 (без нагрузки / с нагрузкой) |
| Исполнительные реле | 2 реле с переключаемыми контактами |
| Дополнительное реле, модули расширения | MR-4R (4 реле NO), адресные микрочипы |
| Коммутируемый ток исполнительных реле, А | 2 (при U= 60 В DC) |
| Коммутируемый ток дополнительных реле, А | 0,5 (при U= 30 В DC) |
| Протокол связи со считывателем | Touch Memory / Wiegand-26 (через TWT) |
| Интерфейс связи с компьютером | LBUS |
| Удаленность считывателя от контроллера, не более, м | 15 - Touch Memory, 100 - Wiegand-26 |
| Длина линии LBUS, не более, м | 700 (с усилителями МА 1 до 7 500 м) |
| Габаритные размеры, мм | 235x235x95 |
| Масса, не более, г | 3800 (без аккумулятора) |
| Диапазон рабочих температур, ºС | +5...+40 (при относительной влажности не более 90%) |